Nummer:

Betriebsanweisung / Hinweise zur Benutzung

Flüssiggasanlage <Bezeichnung Gerät/Anlage einfügen>

Datum:

Dezember 2010

Verantwortlich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Diese Betriebsanweisung gilt zur sicheren Benutzung der Flüssiggasanlage - mit Versorgung aus einem Flüssiggas-Lagerbehälter - (Fassungsvermögen < 3 t, Entnahme aus der Gasphase, oberirdische Aufstellung im Freien) - <Bezeichnung Gerät/Anlage einfügen> |  |  |  |  |
|  |  | 2. Eigenschaften von Flüssiggas / Gefahren |  |  |
| Hochentzündlich |  | - - Hochentzündlich, farblos, mit wahrnehmbaren Geruch, schwerer als Luft - - Bei geringer Vermischung mit der Umgebungsluft zündfähig - - Behälterdruck ist temperaturabhängig - - Brand-, Verpuffungs- und Explosionsgefahr |  |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - - Gewährleistung grundlegender Schutzmaßnahmen, z. B.: Keine Aufstellung des Behälters auf Verkehrswegen oder Rettungswegen; Schutz vor mechanischer Beschädigung, ggf. Anfahrschutz; Behälter ausreichend umlüftet; Zugänglichkeit des Behälters durch einen Abstand von mind. 1 m zu Gebäuden, Wänden etc.; Schutzabstand von mind. 5 m zu offenen Schächten, Kanälen, Kelleröffnungen oder dgl.; Schutz der Armaturen am Behälter gegen Eingriff Unbefugter; Schutzabstand von mind. 5 m vor Brandlasten wie z.B. brennbaren Stoffe (Benzin, Fette, Öle), Holzschuppen etc. - - Nur geprüfte Flüssiggasanlagen benutzen (Prüfungen i. d. R. mindestens alle 4 Jahre erforderlich; separate Prüfungen des Behälters: I.d.R. äußere Prüfung mind. alle 2 Jahre, innere Prüfung sowie Festigkeitsprüfung mind. alle 10 Jahre) - - Flüssiggasanlage nur benutzen, wenn hierzu unterwiesen und beauftragt - - Beachtung der Gefahrenhinweise am Behälter, z. B. Vermeidung von Zündquellen - - Beachtung Alarmplan, z. B. zu treffende Maßnahmen im Brandfall - - Während des Befüllvorganges Kontrolle auf Abwesenheit von Zündquellen innerhalb des Zonenbereiches → Zone 2 : 1 m um das Füllventil und kegelförmig bis zum Boden, am Boden R = 3 m (siehe auch Explosionsschutzdokument) - - Nach jedem Befüllen des Behälters Gewährleistung der Durchführung der Dichtheitsprüfung der zum Befüllvorgang betätigten Armaturen (i. d. R. Füllventil und Gasentnahmearmatur mit Peilventil), z. B. mittels Lecksuchspray - - Einbringung von betriebsbedingt notwendigen Zündquellen in den Zonenbereich (z. B. Rasen mähen) nur außerhalb des Befüllvorganges - - Regelmäßige Sichtkontrolle der Flüssiggasanlage auf augenscheinliche Mängel, z. B. Kontrolle der Leitungen und lösbaren Verbindungsstellen täglich vor Schichtbeginn - - <Sicherheitstechnische Hinweise aus der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers einfügen> - - Gasgeräte nur mit funktionsfähiger Zündsicherung benutzen - - Gewährleistung ausreichender Be- und Entlüftung des Aufstellraumes der Gasgeräte - Geeigneten Feuerlöscher (z. B. ABC-Pulverlöscher) griffbereit halten |  |  |  |
| 4. Verhalten bei Mängeln, Störungen und Undichtigkeiten |  |  |  |  |
|  | - - Bei Störungen und Undichtigkeiten, z. B. Gasgeruch, Ausströmgeräuschen, sofort Absperreinrichtungen (Haupt-, Geräteabsperreinrichtung) schließen - - Mögliche Zündquellen aus dem Gefahrenbereich entfernen - - Ggf. benachbarte Umgebung warnen - - Bei sicherheitstechnischen Mängeln Flüssiggasanlage nicht weiter benutzen - - Mängel dem Vorgesetzten <Namen einfügen> mitteilen - - Keine Reparaturen o. ä. vornehmen (nur von hierzu befähigten Personen) - - Wiederbenutzung erst nach fachgerechter Mängelbeseitigung |  |  |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - - Arbeit unterbrechen bis Erste Hilfe geleistet ist, z.B. durch Ersthelfer <Namen einfügen> - - Ggf. Rettungsdienst alarmieren; Arzt aufsuchen - - In Notfällen: Feuerwehr unter 112 anrufen - - Unternehmer bzw. Vorgesetzten informieren |  |  |  |

Diese Betriebsanweisung muss ggf. noch durch geräte- bzw. anlagenbezogene Angaben ergänzt werden